Пояснительная записка №5/2010 АТХ-ПЗ

к проекту «Автоматизированная система контроля оксида углерода (СО)»

Объект:

1. Исходные данные.

1.1. Рабочий проект разработан ООО НПФ "ИНКРАМ" (г. Москва) на основании договора №  99/2010 от 13.04.2016 г.

ООО НПФ "ИНКРАМ" имеет Свидетельство о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства СРО-П-1027717009275-2010-229 от 22 марта 2010 года (срок действия Свидетельства о Допуске: не ограничен).

1.2. При разработке рабочего проекта за основу приняты требования следующей нормативной документации:

- СНиП 21-02-99 Стоянки автомобилей. Охрана труда. Техника безопасности;

- СНИП 31.05-2003 Общественные здания административного назначения.

- "Правила устройства электроустановок" (ПУЭ);

- ГОСТ 21.408-93. СПДС. "Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов";

- ГОСТ 12.1005-88 “Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны”;

- "Методические указания по установке сигнализаторов и газоанализаторов контроля довзрывоопасных и предельно допустимых концентраций химических веществ в воздухе производственных помещений" (ВСН 64-86 / Минхимпром);

- "Требования к установке сигнализаторов и газоанализаторов" (ТУ-газ-86 / Миннефтехимпром).

1.3. Требования к параметрам атмосферы гаражей:

При эксплуатации подземных стоянок необходимо обеспечить безопасность обслуживающего персонала и пользователей подземных стоянок от воздействия токсичных веществ, содержащихся в выхлопных газах автомобильных двигателей.

В качестве индикатора всего набора выхлопных газов автомобилей с бензиновыми двигателями может выступать оксид углерода (угарный газ).  Соответственно п.6.13 СНиП 21-02-99 предусматривает: «В автостоянках закрытого типа следует предусматривать установку приборов для измерения концентрации СО и соответствующих сигнальных приборов по контролю СО,  устанавливаемых в помещении с круглосуточным дежурством   персонала».

Исходя из требований ГОСТ 12.1005-88 п.4. “Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны”, допустимые концентрации оксида углерода зависят от времени пребывания человека в рабочей зоне, с учетом чего максимальное время безопасного пребывания людей в рабочей зоне при наличии в воздухе оксида углерода составляет:

- 20 мг\м3 (1 ПДК*)- 8 часов;

- 50 мг\м3 – 1 час;

- 100 мг\м3-30 минут;

- 200 мг\м3- 15 минут

(*  ПДК - предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе).

1.4. Проектом предусматривается установка автоматизированной системы контроля оксида углерода (СО) на базе газоаналитической системы «СКВА-01М».

1.5. На газоаналитическую систему СКВА-01М:

- Ростехнадзором России выдано разрешение на применение №        от    . со сроком действия до                          ;

- об утверждении типа средств измерений                  №           . со сроком действия до     г;

- Госстандартом России выдан сертификат соответствия №             системы СКВА-01М требованиям нормативных документов от               . со сроком действия до                  .г

2. Технические решения.

2.1. При разработке проекта было решено установить следующее оборудование:

- блок сигнализации и управления БСУ – 1 шт.

- модуль расширения МР16-0-ПК - 2 шт.

- преобразователи измерительные (ИП) типа СО1.0-ПК-0 с диапазоном измерения 0…100 мг/м3 - 28 шт.

- светозвуковые оповещатели «ЛЮКС» - 24шт.

2.2. Газоаналитическая система СКВА-01М представляет собой стационарный, многоканальный, многоблочный газоанализатор / газосигнализатор непрерывного действия с конвекционной подачей анализируемой среды.

Система СКВА-01М обеспечивает измерение концентрации оксида углерода (СО) в воздухе, световую и звуковую сигнализацию о превышении заданных уровней (порогов) концентрации, управление электроприводами технологического оборудования, вентиляционных систем и запорной арматуры в зависимости от состояния воздушной среды на объектах контроля.

2.2.1. Блок сигнализации и управления (БСУ)

Комплект конструкторской документации –

БСУ представляет собой шкаф для настенного монтажа, в котором устанавливаются программируемый контроллер, блок питания - 24В, ЖК панель, модули реле, интерфейсные платы и клеммные колодки.

БСУ обеспечивает сбор, обработку, хранение, отображение и передачу информации о состоянии воздушной среды на объектах предприятия.

Управление внешними устройствами осуществляется от встроенных в блок сигнализации и управления (БСУ) блоков реле. БСУ имеет интерфейс RS-485 для связи с МР.

Сигналы о превышении концентрации оксида углерода установленных порогов от датчиков, выводятся на ЖК дисплей.

Сигналы выводятся для каждой зоны контроля:

норма до 1 порога и красный пороги 1 и 2

Имеется сигнал о выходе из строя одного из датчиков;

На БСУ расположено 2 виртуальные кнопки. Кнопка проверки сигнализации, кнопка снятия звукового сигнала.

В БСУ осуществляется фиксирование и архивация всех случаев загазованности оксидом углерода среды контролируемых помещений (дата, время, № порога, № датчика).

БСУ установить в помещении диспетчера комната №    по месту согласно (номер чертежа) на высоте 1,5…1,6 м. БСУ укомплектован средствами световой сигнализации.

2.2.2. Модуль расширения (МР) представляет собой 16-ми канальный (к одному МР может подключаться до 16 измерительных преобразователей (ИП)) аналогово-цифровой преобразователь с выходным сигналом по интерфейсу RS485, соответствующим текущему значению концентрации оксида углерода (СО) в воздухе по каждому каналу согласно запрограммированной градуировочной характеристике ИП.

МР установить по месту согласно (номер чертежа) на высоте 1,5…1,6 м.

2.2.3. Измерительные преобразователи (ИП) обеспечивают непрерывное преобразование значения концентрации оксида углерода (СО) в воздухе в унифицированный аналоговый токовый выходной сигнал 4-20 мА и включают в себя:

- герметичный, пылевлагонепроницаемый корпус с элементами крепления и кабельным вводом;

- чувствительный элемент;

- плату усилителя и преобразователя сигнала.

ИП устанавливаются по месту согласно (номер чертежа) на высоте 1,5…1,6 м.

2.3. В рабочем проекте предусматривается контроль утечек оксида углерода (СО).

2.3.1 Автоматизированная система обеспечивает измерение концентрации оксида углерода (СО) в воздухе и светозвуковую сигнализацию о превышении пороговых значений концентраций (20/60 мг/м3) в воздушной среде объектов, указанных в п.1.3, с выводом информации на БСУ газоаналитической системы СКВА-01М.

3. Алгоритм контроля воздушной среды и управления вентиляционными системами системой контроля оксида углерода

3.1. Для оптимизации алгоритма контроля воздушной среды и управления вентиляции, а также исключения ложных срабатываний системы предлагается:

А) При превышении порога 20 мг/м3 на любом датчике происходит срабатывание световой сигнализации на БСУ и выдача релейных сигналов на включение 1 скорости вытяжной вентиляции в зоне фиксации превышения порога.

Б) При превышении порога 95 мг/м3 на любом датчике происходит срабатывание световой и звуковой сигнализации на БСУ, светозвуковой сигнализации в зоне фиксации превышения порога и выдача релейных сигналов на включение 2 скорости вытяжной вентиляции в зоне фиксации превышения порога.

3.2. Программирование алгоритмов работы системы (порогов 20 мг/м3 и 95 мг/м3, формирование дискретных сигналов для управления средствами сигнализации и управления вентиляцией) осуществляется в БСУ, согласно таблице назначения реле, см. проект (номер чертежа).

3.3. При подключении в систему вентиляции необходимо предусмотреть приоритет управления вентиляцией от системы пожарной сигнализации над сигналами управления системы контроля оксида углерода при одновременном срабатывании датчиков систем!

4. Границы проектирования.

4.1. Границами проектирования являются:

- существующие и проектируемые шкафы включения вентиляции, на которые выдаются сигналы для автоматического управления электроприводами технологического оборудования и вентиляционных систем;

- вводы электропитания (≈ 220В, 50Гц) для источника бесперебойного питания.

4.2. Подключения системы СКВА-01М в щитах и пультах Заказчика, осуществляет Заказчик.

5. Указания по монтажу.

5.1. Монтаж оборудования должен производиться в строгом соответствии с проектом и в порядке, указанном в «Инструкции по монтажу системы СКВА-01М».

5.2. Рекомендации по маркам кабельной продукции и материалам, необходимым для монтажа системы приведены в спецификации (номер чертежа).

5.3. Все кабели должны быть промаркированы.

6. Требования безопасности труда и пожарной безопасности.

Монтажно-наладочные работы следует начинать только после выполнения мероприятий по технике безопасности согласно СНиП III-4-80*, СНиП 12-03-2001 и правил пожарной безопасности ППБ 01-03.

При выполнении работ необходимо:

- руководствоваться также разделами по технике безопасности технической документации предприятий-изготовителей, ведомственными инструктивными указаниями по технике безопасности при монтаже и наладке приборов;

- допускать лиц к работе, прошедших инструктаж по технике безопасности. Прохождение инструктажа отмечается в журнале. Электромонтеры должны быть обеспечены защитными средствами, прошедшими соответствующие лабораторные испытания;

- выполнение работ с техническими средствами системы необходимо производить с соблюдением ПУЭ;

- при работе высотных работ использовать только приставные лестницы или стремянки. Применение подручных средств категорически запрещается. При использовании приставных лестниц обязательно присутствие второго человека. Нижние концы лестницы должны иметь упоры в виде металлических шипов или резиновых наконечников.

- при работе с ручными электроинструментами соблюдать требования ГОСТ 12.2.013-87;

7. Мероприятия по охране окружающей среды.

В связи с тем, что работы по монтажу газоаналитической системы не нарушают экологической среды и не применяются вредные технологии, особые технологии по охране окружающей среды проектом не предусмотрены.

Пояснительную записку разработал                                              Фамилия Имя Отчество