ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  №1 /2009 – АТХ. ПЗ

к рабочему проекту:

«Система газового анализа СКВА-01 на наземном мазутохранилище, наливной эстакаде мазута и насосной»

Объект:

1. Исходные данные.  ВНИМАНИЕ! ДАННЫЕ МОГУТ БЫТЬ УСТАРЕВШИМИ!

1.1. Рабочий проект разработан ООО НПФ "ИНКРАМ" (г. Москва) на основании договора №  г. и технического задания на разработку рабочего проекта, прилагаемого к договору.

ООО НПФ "ИНКРАМ" имеет лицензию Федерального агентства по строительству и ЖКХ № ГС-1-99-02-26-0-7717136914-041784-2 на проектирование зданий и сооружений I и II уровня ответственности (срок действия до 24 октября 2010г.).

1.2. При разработке рабочего проекта за основу приняты требования следующей нормативной документации:

- "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" (ПБ 09-540-03);

- "Правила промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов" (ПБ 09-560-03);

- "Правила устройства электроустановок" (ПУЭ);

- ГОСТ 21.408-93. СПДС. "Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов";

- СНиП 11- 01-95. "Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений";

- "Методические указания по установке сигнализаторов и газоанализаторов контроля довзрывоопасных и предельно допустимых концентраций химических веществ в воздухе производственных помещений" (ВСН 64-86 / Минхимпром);

- "Требования к установке сигнализаторов и газоанализаторов" (ТУ-газ-86 / Миннефтехимпром).

1.3. Согласно техническому заданию объектами контроля состояния воздушной среды являются:

-наземное мазутохранилище;

-помещение насосной;

-сливная эстакада

1.4. Согласно техническому заданию контроль состояния воздушной среды объектов, указанных в п.1.3, осуществляется на базе газоаналитической системы СКВА-01-3.Е предприятия- изготовителя ООО НПФ "ИНКРАМ" по техническим условиям  ТУ 4215-003-47275141-02.

1.5. Согласно техническому заданию "Заказчик" не имеет возможности обеспечить электроприемники газоаналитической системы СКВА-01-3. Е по I категории надежности электроснабжения согласно ПУЭ, поэтому в системе предусмотрен блок бесперебойного питания, рассчитанного на автономную работу не менее 60 минут.

1.6. На газоаналитическую систему СКВА-01-3. Е:

- Ростехнадзором России выдано разрешение на применение

№ РРС 00-25646 от 03.08.2007г. со сроком действия до 03.08.2010г;

- Госстандартом России выдан сертификат об утверждении типа средств измерений RU.С31.004А № 20535. со сроком действия до 01.05.2010г;

ООО НПФ "ИНКРАМ" имеет лицензию Госстандарта России на изготовление и ремонт средств измерений № 004118-ИР от 29.11.2007г. со сроком действия до 29.11.2012.г.

2. Технические решения.

2.1. Рабочим проектом по контролю состояния воздушной среды предусматривается применение газоаналитической системы СКВА-01-3. Е в комплекте:

- блок сигнализации и управления БСУ типа ИНКР301.001.000-1-2-2-1, предназначенный для отображения и архивирования информации, управления световой и звуковой сигнализацией, управления электроприводами технологического оборудования, вентиляционных систем при достижении заданных значений (порогов) концентрации горючих газов в местах контроля состояния воздушной среды– 1 шт.

- модули расширения (МР8) типа ИНКР301.002.000-4 шт.

- преобразователи измерительные типа ГР1.0 ИНКР301.004.000 с диапазоном измерения

0-50% НКПР – 25 шт.

Программирование порогов 10% НКПР и 20% НКПР срабатывания системы СКВА-01 -3.Е, формирование дискретных сигналов для управления средствами сигнализации и электроприводами оборудования осуществляется в БСУ.

Архивирование всех случаев срабатывания производится в БСУ.

2.2. Газоаналитическая система СКВА-01-3. Е представляет собой стационарный, многоканальный, многоблочный газоанализатор / газосигнализатор непрерывного действия с конвекционной подачей анализируемой среды.

Система СКВА-01-3. Е обеспечивает измерение концентрации паров углеводородов в воздухе, световую и звуковую сигнализацию о превышении заданных уровней (порогов) концентрации паров, управление электроприводами технологического оборудования, вентиляционных систем и запорной арматуры в зависимости от состояния воздушной среды на объектах контроля.

Датчик обеспечивает непрерывное преобразование значения концентрации паров углеводородов в воздухе в унифицированный аналоговый токовый выходной сигнал 4-20 мА.

Для защиты от атмосферных осадков датчики, на наружных установках и площадках, устанавливаются в защитных кожухах.

Датчики устанавливаются не более чем 0,5м. от земли или пола, в помещения мазутонасосной и по контуру обваловки, а на наливной эстакаде на уровне наливных горловин, но не ниже 1,5м от них по горизонтали.

Модуль расширения (МР) представляет собой 8-ми канальный аналогово-цифровой преобразователь с выходным сигналом по интерфейсу RS485, соответствующим текущему значению концентрации паров углеводородов в воздухе по каждому каналу согласно запрограммированной градуировочной характеристике датчика.

МР устанавливается по месту размещения датчиков на высоте 1,6-1,8 м. над уровнем пола (площадки).

БСУ  представляет собой шкаф для настенного монтажа, на передней панели которого размещаются дисплей для отображения информации, клавиатура для вывода необходимой информации на дисплей, световая сигнализация о превышении установленных порогов концентрации аммиака и снижении концентрации кислорода в воздухе, кнопка для проверки исправности технических средств световой и звуковой сигнализации, кнопка для квитирования звуковой сигнализации, ключ деблокировки систем противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ).

В БСУ предусматривается фиксирование (архивирование в энергонезависимой памяти) всех случаев загазованности (превышения установленных порогов) парами углеводородов мест контроля состояния воздушной среды (дата, время, № датчика, значение порога).

В БСУ предусматривается архив текущих событий – до 300 записей, циклического вида. Этот архив доступен для просмотра с дисплея БСУ.

БСУ устанавливается в помещении управления насосной на высоте 1,6-1,8 м. над уровнем пола.

Режимы работы БСУ задаются программным обеспечением «Конфигуратор".

Газоаналитическая система СКВА-01-3.Е обеспечивается источником бесперебойного питания (ИБП) марки Powerware 9120 750ВА, который устанавливаются по месту размещения БСУ.

2.3. В рабочем проекте предусматривается контроль утечек паров углеводородов

2.3.1 Автоматизированная система обеспечивает измерение концентрации паров углеводородов в воздухе и светозвуковую сигнализацию о превышении пороговых значений концентрации паров (20% НКПР) в воздушной среде объектов, указанных в п.1.3, с выводом информации на БСУ газоаналитической системы СКВА-01.

2.3.2 Автоматизированная система обеспечивает включение световой сигнализации у входных дверей помещения насосной при уровне загазованности парами углеводородов воздушной среды этого помещения более 10 и 20 % НКПР.

2.3.3 Автоматизированная система обеспечивает включение звуковой и световой сигнализации на сливной эстакаде при превышении концентрации паров углеводородов 20% НКПР.

2.3.4. Автоматизированная система обеспечивает включение вентиляции в помещении насосной   при концентрации углеводородов более 10% НКПР.

2.3.5. Автоматизированная система обеспечивает отключение насосов при концентрации углеводородов более 20% НКПР в помещении насосной.

2.3.6. Схемы подключения к шкафам управления вентиляции и оборудования представляет Заказчик.

3. Границы проектирования.

3.1. Границами проектирования являются:

- Существующие   и проектируемые шкафы управления технологическим оборудованием, включения вентиляции и отключения насосов, на которые выдаются сигналы для автоматического управления электроприводами технологического оборудования и вентиляционных систем;

- вводы электропитания (≈ 220В, 50Гц) для источника бесперебойного питания.

4. Указания по монтажу.

4.1. Монтаж оборудования должен производиться в строгом соответствии с проектом и в порядке, указанном в «Инструкции по монтажу системы СКВА-01».

4.2. Все кабели должны быть промаркированы.

4.3. Кабельные линии в лотках, должны быть закрыты крышкой.

Инженер                                              А.Б.Болодурин